南京信息职业技术学院

采购询价单

编号：Q/NJXX-QR-GZ-09-2010

| 采购方询价时间 |  | 2023年5月18日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方 |  | 南京信息职业技术学院（仙林大学城文澜路99号） |  |  |  |  | 供应商全称（公章） |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  | 洪生 | 联系电话 | 025-85842365 |  |  | 经办人、联系电话 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 货物/服务名称 | 规格、型号及主要性能 |  | 交货时间 | 交货地点 | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 质保期 | 供货期 | 备注 （服务承诺） |
| 1 | 数据中心机房微模块与UPS巡检 | 见附件 |  |  | 数据中心机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 提供2年服务 |  |  |  |  | 合计 |  |  | 优惠折扣 | / |  |
| 报价截止时间 及反馈方式 |  | 2023年05月25日 10:00前 025-85842365 |  |  |  |  | 最终 总报价 | 人民币（小写）： 元 人民币（大写）： 元 |  |  |  |  |
| 虚线左侧为采购方填写 |  |  |  |  |  |  | 虚线右侧为供货商填写 |  |  |  |  |  |

注意事项：

一、供应商报价必须完整填写询价单、响应文件：公司营业执照、法人代表授权函、授权代表身份证复印件及附件2中相关服务能力声明，按格式要求填写、盖章；

1.厂商提供的服务标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务以及备品备件服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。

2.货物须为原厂原包装，在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证；

3.接到报修，要求维修人员24小时以内到达现场（或通过远程途径）解决排除故障。如厂家因故不能按期完成保修任务时，应事先与用户协商征得用户同意，并临时提供同等性能设备替换，不能影响学校教学工作，否则用户有权追究厂家的违约责任。

4.供应商失信记录，列入南京信息职业技术学院不良行为供应商名录。

5、配件及耗材要求：安装设备时除原机配件以外，如还需相关配件及耗材由中标人免费提供。

6、按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。

三、此项目最高限价40000元，高于最高限价属于无效报价；

四、响应文件包含但不限于以下内容：报价单、明细报价、公司营业执照、售后服务承诺等。

五、接受电子版投递，其中询价单，响应文件中报价单、报价明细、附件2中相关服务能力声明须盖公司公章并提供PDF电子扫描件。

- 六、采购需求

学校数据中心机房建于2019年底，免费质保三年，除精密空调外，其他均已过保。为保证数据中心机房微模块、动力环控、UPS、空调等稳定运行，须尽快采购巡检服务。本次拟计划采购两年巡检服务，每年提供不低于4次上门巡检数据中心机房微模块、动力环控、UPS、供电系统、空调和紧急故障处理服务。

| 序号 | 产品/材料名称 | 设备维护内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密配电柜 | 检测配电柜的运行参数，检查各主要部件的装配及内部间的连接情况 | 台 | 2 | 每次巡检出具专业巡检报告 |
| 2 | UPS主机 | 检测300K-UPS主机运行参数，调校UPS的一些基准点，检测主路、旁路供电是否正常， | 台 | 1 |  |
| 3 | 功率模块（N+1） | 外观检测，参数设定值检查 | 个 | 4 |  |
| 4 | UPS蓄电池 | 检测电池组/柜的完整性、对电池进行充放电测试、对机组及电池柜进行内外部的彻底清扫、测量每块电池的浮充电压、外观是否有损坏、变形及漏液等 | 节 | 128 |  |
| 5 | 行级精密空调室内机 | 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况，排除发现的故障,更换损坏的配件、整机系统电路和控制的检修、系统的气密性检测、检漏等，调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备，室内外机定期卫生清理 | 台 | 1 |  |
| 10 | 精密空调室外机 |  | 台 | 3 |  |
| 11 | 微模块监控采集器 | 检测ECC参数、检测门禁执行器功能、检测通道门开关状态、检测交流执行器功能、检测天窗执行器功能、检测wifi中继器功能、检测智能插座功能、检测翻转天窗吸合、检测多功能传感器、水浸等功能、检测摄像机功能、检查通道级照明工作状态 | 套 | 2 |  |
| 12 | 智能电池管理采集模块 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 电池管理系统配套组件 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 监控采集器 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 数据中心管理基础平台 |  | 套 | 1 |  |

附件2：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年_____月_____日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日